项目编号：

项目名称：多联机中央空调维保服务

- 采

- 购

- 合

- 同

- 合 同 编 号：

- 采  购  人 ：江苏师范大学

- 中  标  人 ：

- 合同签订日期：年 月 日

经过招标（），甲方 泉山校区、云龙校区 中央空调系统维修与保养委托乙方承包，经双方协商，自愿达成本协议。

一、项目基本情况

（一）概况

1.项目名称：江苏师范大学多联机中央空调维保服务。

2.项目地点：甲方泉山校区西教11号楼内、云龙校区教二、教四号楼内。

3.项目内容：泉山校区西教11号楼多联机中央空调、云龙校区教2号楼和教4号楼内的变冷媒流量多联机中央空调系统的维修与保养，室外机共21台，室内机共246台的维修与保养，共三处。详见下表：

| 序号 | 空调维保地点 | 空调名称 | 型号 | 室外机 | 室内机 | 空调品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 泉山校区西教11号楼 | 多联机中央空调 | AJQ450LAH AJQ400LAH AJQ335LAH AJQ280LAH | 11台 | 86台 | 富士通 |
| 3 | 云龙校区教2楼 | 变冷媒流量中央空调 | RHXY1250SY1 RHXY1350SY1 | 3台 | 55台 | 大金 |
| 4 | 云龙校区教4楼 | 变冷媒流量中央空调 | RHXY900SY1 HXY1050SY1RRHXY1150SY1 | 7台 | 105台 | 大金 |

每年度五月、十月按照我国空调设备维保技术规范分别集中维保，解决存在的问题，直至空调系统安全、正常运转，实现系统制冷制热等正常功能。

- 3.维保周期：2025年1月1日至2027 年12月31日；

- 4.本次维保招标服务期限采取1+1+1模式，“合同服务期三年，一年一考核、一年一结算”，乙方无违法、无违规、无安全事故，在合同期满前20日乙方向甲方提交考核申请服务，甲方在接到申请后10个工作日内组织考核，考核合格后自动执行下一年合同，考核不合格合同自动终止。

- 5.乙方已了解并掌握了本项需维保空调系统的全部情况，同意按本项招标文件的要求履行维保责任。

- （二）合同总价及每一年价格

1.三年合同总价：    （小写 ：  元），其中：2025年价格（小写 ：  元），2026年价格（小写 ：  元），2027年价格（小写 ：  元）。

2.费用说明：

（1）合同款包含乙方为完成本项空调系统所有维保内容发生的全部费用。更换1000元（含）以下配件和材料费用及人工、工具、消耗材料、冷媒、利润、税金等。消耗材料是指维保过程中使用的材料，如回丝、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等常用材料。

（2）如因乙方维护保养时操作不当等原因造成机组设备损坏，其配件更换和维修费用由乙方承担。

（3）费用变更：由于以下五方面原因产生的材料费、配件费由甲方承担，人工费由乙方承担。

甲方使用不当；意外事故、故障；设备老化；设备配件损坏；甲方要求。

（4）材料、配件更换：必须事先征得甲方同意，1000元以上配件费用按合同约定价格执行。如遇特殊需求，甲方可另找修理单位。在设备维修过程中造成的冷媒缺失费用，由甲方承担。紧急抢修过程中产生的修理费用属于乙方维保责任的由乙方承担，不属于乙方责任的由甲方承担。

3.费用结算与付款方式：

（1）本项正常维保费用以人民币结算，维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，乙方开具符合采购人要求的财务发票。

（2）经甲方考核合格，合同期满后30个工作日内支付当年合同价的100%；有扣款情况的根据考核情况结算时进行扣除。

（4）维保费以外1000元以上的配件费、材料费在每次更换完成、验收合格后按实支付。

（三）维保主要内容：

1.室外机部分（常规保养每季度二次）

每季度需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查室外机电路是否存在松动现象；是否存在振动或噪音；

（2）检查连接管接头、截止阀、充氟接头是否漏氟；

（3）清洗室外机翅片；

（4）室外机零部件是否有老化现象；

（5）检测压缩机制冷剂压力是否正常；室外机加氟；

（6）管道温度是否正常；管道保温是否完整；

（7）室外机电压是否正常；检查电源线是否安全；

（8）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（9）运行配件故障时进行更换或维修；

（10）提供检修保养报告。

2.室内机部分（每季度一次清洗消毒、检测）

机组运行期间，定期（每季度）进行下列各项检查，确保机组在整个季节都运行高效，可靠：

（1）室内机空气过滤网检查、清洗；

（2）室内机接线端子是否牢固；

（3）检查空调器运转是否正常，有无漏水；

（4）检测出回风口温度；检查室内冷凝水管路情况，有无倒坡现象；

（5）检测室内机制冷剂压力是否正常；

（6）运行配件故障时进行更换或维修

3.性能检查要求

| 设备 名称 | 序 号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 检查回风滤网是否脏堵，必要时增加清洗次数； |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗； |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常； |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常； |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常； |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常； |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复； |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； |
|  | 9 | 线控器 | （1）检查线控器输入输出是否正常； （2）液晶显示是否正常； （3）菜单设置是否正常； |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子； |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常； |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑板各项输入输出是否正常； |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物； |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准； |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准； |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好； |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架； |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板； |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好； 检查蒸发盘管温度传感器是否良好； |
| 室外机 | 1 | 压缩机部分 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩器排气温度； |
|  | 2 | 制冷系统 | （1）检测系统排气压力； （2）检测系统吸气压力； （3）检查系统有无漏点； （4）检测系统冷媒量是否充足； |
|  | 3 | 冷冻油 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩机冷冻油是否充足； |
|  | 4 | 四通阀 | （1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常； （2）检查四通换向阀是否串气； （3）检查四通阀线圈是否正常； |
|  | 5 | 过滤器 | - （1）检查过滤器是否有阻塞； （2）紧固松动的螺丝及部件； |

二、维保基本要求

（一）乙方及时处理各类中央空调报修。按照制冷季节和制热季节时间，每年至少进行2次的常规维护清洗，每年制冷开机前至少进行1次性能检查，时间安排在5月；每年制热开机前至少进行1次性能检查，时间安排在10月，按以下维保内容执行，确保设备在高效、稳定、安全的情况下投入使用。

故障响应时间‌：

（1）一级故障（严重影响使用）

对于严重影响使用的故障，如系统停机、制冷/制热效果严重下降等，乙方应在接到报修电话后的2小时内响应，并尽快赶到现场进行排查和修复。

（2）二级故障（影响部分功能）

对于影响部分功能的故障，如某些区域温度异常、送风量不足等，乙方应在接到报修电话后的4小时内响应，并根据实际情况安排维修计划。

（3）三级故障（轻微影响）

对于轻微影响使用的故障，如噪音稍大、轻微漏水等，乙方应在接到报修电话后的8小时内响应，并在合适的时间段内进行维修。

（二）其他要求

除了上述响应时间要求外，乙方还应具备以下能力：

（1）快速诊断能力：能够在短时间内准确判断故障类型和原因。

（2）高效维修能力：能够迅速采取有效措施进行修复，确保系统尽快恢复正常运行。

（3）良好沟通能力：与维修人员、用户和管理人员保持有效沟通，及时报告维修进展和结果。

（4）‌特殊情况处理‌：在特殊情况下（如无备件、特殊元件等），乙方应报请甲方同意并采取应急措施‌。

‌服务目标‌：确保空调系统正常运行，满足系统使用需要，保证空调机组设备完好，运行工况良好。乙方应建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理‌。

三、甲乙方职责

（一）乙方维修人员进出设备安装地点及借用甲方的一般工具，如轻便梯、管子等，甲方应给予方便。

（二）甲方应对空调设备的日常运行进行监管，遇运转不正常，应及时停机并通知乙方。乙方应给予正确指导，并及时安排维修保养。

（三）甲方应按照本协议约定及时向乙方支付维修、保养费用。

（四）安全责任：乙方技术人员进出校园需服从甲方规定，乙方在维保检修施工时的安全及自身安全责任完全由乙方负责。

（五）每年度有用户投诉服务不及时等情况，累积发生三起及以上，每发生一起扣除1%维保服务费。

四、特别约定

（一）本协议有效期：2025年1月 1日至 2027年 1月1 日止。

（二）任何一方取消此协议，须提前30天通知另一方，并承担相应责任。在有效期内，服务时间按时计算。

（三）协议履行期间产生异议，应友好协商，协商不成可向铜山区人民法院提起诉讼。

（四）由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律法规及时协商处理。

五、违约责任处理

（一）甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成工作延误，甲方应承担相应责任。

（二）乙方擅自中途停止或解除合同，应按当年度应收保养、维修费用的数额向甲方支付违约金，并追究相关法律责任。对于甲方提供的图纸等资料以及属于甲方的其他文件，乙方有义务保密，不得向第三方或用于本合同以外的项目，否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。由于乙方维保方案不合理导致损失，责任由乙方承担，同时乙方应当无偿采取补救措施，达到安全运行标准。

（三）乙方履行合同达不到合同约定的标准，甲方有权扣除相应年度保养、维修费。

附件一：《主要配件报价清单》

- 附件二：《中央空调维护保养服务季度考核表》

六、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。由双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效，均具同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

授权代表：                             授权代表：

单位地址：                             单位地址：

电话：                                 电话：

订立时间： 年  月   日                 订立地点：

附件一：主要配件报价清单：

- 1、大金空调（乙方可自行增加，报价已包含甲方该机型全部配件）

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 投标单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | JT1GCVDK1YR | 大金 | 台 |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | JT170FDKY | 大金 | 台 |  |  |
| 3 | 控制板 | EB9851L | 大金 | 块 |  |  |
| 4 | 风扇电机 | G0908-3P184192-1 | 大金 | 台 |  |  |
| 5 | 室外机风扇叶轮 | P51J11F | 大金 | 个 |  |  |
| 6 | 室内机电机 | EHDS85BDC081 | 宗修 | 台 |  |  |
| 7 | 室内机电路板 | EB0822 | 大金 | 块 |  |  |
| 8 | 室内机变压器 | 3EA74024 | 大金 | 个 |  |  |
| 9 | 高压传感器 | Z018184630 | 大金 | 个 |  |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | EBM-MD12DM-16R | 大金 | 个 |  |  |
| 11 | 四通阀 | Z018287015 | 三花 | 个 |  |  |
| 12 | 热交换器 | Z018961704 | 大金 | 个 |  |  |
| 13 | 变频板 | PC0208-1A | 大金 | 块 |  |  |
| 14 | 风扇变频PC板 | PC0904-4 | 大金 | 块 |  |  |
| 16 | 滤波板 | FN380-Y | 大金 | 块 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | CLK-26J-P6 | 大金 | 个 |  |  |
| 18 | 制冷剂 | R22 | 巨化 | 公斤 |  |  |

- 2、富士通空调（乙方可自行增加，报价已包含甲方该机型全部配件）

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 投标单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | 9379228015 | 富士通 | 台 |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | 9379228008 | 富士通 | 台 |  |  |
| 3 | 控制板 | 9709955015 | 富士通 | 块 |  |  |
| 4 | 风扇电机 | 9602663002 | 富士通 | 台 |  |  |
| 5 | 室外机风扇叶轮 | 9700231480 | 富士通 | 个 |  |  |
| 6 | 室内机电机 | 9707741018 | 富士通 | 台 |  |  |
| 7 | 室内机电路板 | 9707398106 | 富士通 | 块 |  |  |
| 8 | 室内机变压器 | 97073991160 | 富士通 | 个 |  |  |
| 9 | 高压传感器 | 9900505028 | 富士通 | 个 |  |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | 9371325453 | 富士通 | 个 |  |  |
| 11 | 四通阀 | 9379052009 | 富士通 | 个 |  |  |
| 12 | 热交换器 | 9997743216 | 富士通 | 个 |  |  |
| 13 | 变频板 | 9707952018 | 富士通 | 块 |  |  |
| 14 | 风扇变频PC板 | 9900468019 | 富士通 | 块 |  |  |
| 16 | 滤波板 | 9707754018 | 富士通 | 块 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | 9900464011 | 富士通 | 个 |  |  |
| 18 | 制冷剂 | R410 | 巨化 | 公斤 |  |  |

- 附件二：中央空调维护保养服务季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 指标要求 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检维护 | 11 | 维保记 录完整、真实。 | 维护保养台账完整、真实 得 10 分。若有台账漏项缺项、不真 实等情况，扣减 2 分/处。 |  |  |
| 2 | 服务保障 | 11 | 在开展维护保养工作中，不得影响甲 方正常教学、科研、办公，且需提前向 甲方报备。 | 甲方教学、科研、办公受到影响或未经甲方允许擅自开展工作的，按 2 分 /次进行扣减。 |  |  |
| 3 | 人员管理 | 11 | 乙方工作人员在校 内遵守学校规章制 度，无违规违纪情 况，无安全事故发生。 | 若发现任何一处违反指标要求的，本相不得分。 |  |  |
| 4 | 配件质量 | 11 | 更换安装的零配件 应为原厂正品，无 低劣产品、质量不 合格等情况。 | 更换安装的零配件设施应有原厂产 品质量检验合格证明并符合国家相 关要求。若发现不符要求的情况，扣 减 2 分/处。 |  |  |
| 5 | 维修响应 | 11 | 各项故障检查、维 修主动及时，响应 速度快。 | 现场响应时间超过合同约定时间的， 按 2 分/次进行扣减。 |  |  |
| 6 | 师生满意度 | 11 | 全年中央空调维保过程中，师生满意 度高，无投诉情况。 | 若有师生对服务工作投诉的，按 2 分/次进行扣减。 |  |  |
| 7 | 工作报告 | 11 | 维保报告内容详 细、完整、真实。 | 提交的维保工作报告应包含工作情 况、维保成效、后期维保建议、计划 等内容且详细、完整、真实。若发现 不符要求的情况，扣减 2 分/处。 |  |  |
| 8 | 服务过程 | 11 | 主动沟通汇报服务 工作，及时响应校 方工作安排。 | 每月均主动沟通汇报服务工作的 5 分，及时响应校方工作安排的得 5 分。若有不符要求的情况，扣减 2 分 /次。 |  |  |
| 9 | 合同履行 | 12 | 按照合同约定服务 内容，有序开展各 项工作。 | 按照服务合同约定内容（不含以上考 核已涵盖的合同内容），若发现一项 不符要求，扣减 3 分/次。 |  |  |
| 10 | - 考核意见： |  |  |  |  |  |
| 备注：年度考核总分≥85 分时，才续签下年度合同，否则不予续签下年度合同。 |  |  |  |  |  |  |