江苏师范大学分析测试中心配电箱（柜）采购

招标文件

（No：2017H109186）

依据《中华人民共和国招标投标法》，现对我校泉山校区分析测试中心配电箱（柜）设备采购项目进行招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目概况

1.项目名称：江苏师范大学分析测试中心配电箱（柜）采购

2.项目编号：2017H109186

3.项目概况：

江苏师范大学分析测试中心位于徐州市铜山区江苏师范大学泉山校区内。本建筑总建筑面积为25249.49平方米，建筑总高度为31.5m，地上7层（主要功能为实验室基配套用房），地下1层（主要为贮藏中心和设备用房）。

4.采购内容：分析测试中心照明配电箱、动力配电箱。

其中包括以下内容：

（1）电气火灾监控系统：配电箱内探测模块及后台主机（模块与后台主机间配线由土建总承包单位实施，不在采购范围），同时包括配线与相关探测模块、后台主机的接线，系统调试。

模块价格计入相应的配电箱柜，在明细表中列支价格，后台主机、接线、系统调试单独报价。

（2）消防设备电源监控系统：配电箱内探测模块及后台主机（模块与后台主机间配线由土建总承包单位实施，不在采购范围），同时包括配线与相关探测模块、后台主机的接线，系统调试。

模块价格计入相应的配电箱柜，在相关配电箱明细表中列支价格，后台主机、接线、系统调试单独报价。

另：同是包含BAPE2箱中的消防电源探测模块，单独报价。

（3）配电箱中的电子智能控制开关。

（4）楼宇智能照明控制系统：除系统配线（2*2*0.8屏蔽双绞线）由土建总承包单位负责采购、敷设，不在采购范围，构成系统的其它所有元器件均在采购范围，包括开关驱动器、电源模块、后台触摸屏等，同时包括各元器件与配线之间的相关接线及系统编程调试。

开关驱动器价格计入相应的配电箱柜，在相关配电箱明细表中列支价格，电源模块、后台触摸屏、接线、编程调试等费用单独报价。

此次采购不包括下列配电箱柜：

（1）变电所内配电箱柜；

（2）BAPE2、BAPE3、BAPE4、BAPE5、消防水泵微机智能消防巡检控制柜、BAW1~6、消防稳压泵控制柜、防火卷帘控制箱。

数量、技术要求等详见标书相应部分。

货到地点：我校泉山校区分析测试中心工地指定地点落地

货到时间：暂定合同签订后45天，具体合同约定。

二、投标人资格条件

1.必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、本次招标的投标人仅为成套配电箱（柜）原生产商，不接受成套配电箱（柜）代理商参加投标活动。

3.企业具有产品生产许可证、质量管理体系认证证书。

4.产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准, 具有原始厂商的质保证书与合格证书，国家强制性产品认证证书即3C认证证书,产品检验报告。

5.具有从事供电设备经销的合法资格；具有产品供应及售后服务的能力。

6.投标人具有良好银行资信和商业信誉，没有处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约行为。

7.投标人自2015年1月1日以来具有至少3个与投标价格类似业绩3个。

8.不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

1.投标函；

2.授权委托书；

3.投标报价。产品报价应包含其生产、送货、装卸（卸至工地指定地点落地）、保养、税务、验收、供电前设备检查、送电过程中的现场配合、涉及配电箱的相关验收的现场配合、验收相关系统的调试、系统图绘制、售后服务等所有费用。报价表详见“投标报价样表”。

4.到货周期；

5.质保期；

6.资格证明文件：

开标时提供以下原件（标书内提供复印件并同时加盖投标企业鲜章）：（1）企业企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或者营业执照副本（三证合一，在有效期内）；（2）投标人二代身份证；（3）质量管理体系认证证书；（4）企业生产许可证；（5）产品质量合格证书；（6）国家强制性产品认证证书即3C认证证书；（7）产品检验报告；（8）安全生产许可证；（9）法人授权书；（10）投标代表个人身份证。

7.投标人自2015年1月1日以来与投标价格类似业绩（提供合同复印件）。

8.供货服务方案。

9.售后服务方案。

10.产品参数、性能指标等的详细介绍。

11.产品彩图及主要配件彩图。

12.投标人认为需要提供的其他必要资料。

13.投标文件刻录成光盘，提供2份。

（二）投标标书统一使用A4打印胶装成册。投标文件中有格式要求的必须按照附件格式填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按附件的顺序装订。其中正本一本、副本五本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）投标文件的正本副本均密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

- 投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本招标文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

- 投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对此概不负责。

- 本项目实行资格后审，资格审查及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

- 收取投标保证金为10000元（现金或者现金汇票），中标人保证金自动转为合同履约保证金，验收合格后5日内退还（无利息）。未中标的投标人投标保证金在开标后退还（无利息）。

五、产品质量、技术要求

（一）配电箱柜技术要求

1．嵌入式配电箱箱体采用冷轧钢板，厚度1.0~1.2mm,表面热镀锌;

2．铜排、端子排、其它辅材符合国标规定；

3．铜芯线满足国标要求；

4．配电柜箱体面门采用冷轧钢板,厚度2.0mm（其它处柜体可采用厚度1.5mm），表面喷塑，加装门锁；

5．明装配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.5mm（其它处箱柜体可采用厚度1.2mm），表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板。

6．按所提供图纸设计说明、系统图、变更通知单等资料和国家相应规范制作、加工、组装；所采用元器件为全新原厂正品产品。

变更通知单（DB01~04）中含有对相关配电箱系统图及相应电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统的补充与修改，请在报价及制作配电箱时考虑相应的补充与修改(说明：在变更通知单后设计院出的相应图纸编号有变化，如D119在提供的图纸中图纸编号改为D119-G1，如有类似情况，变更通知单适用于新的图纸；变更DB01中智能照明总线调整为2*2*0.8屏蔽双绞线；DB03第6条适用于6AC9配电箱、5AC7应为6AC7)。

关于相关风机的控制方式，设计说明中的控制方式与DB02中的控制方式不一致，按照DB02中相关的控制方式进行制作。

所用断路器（微断、塑壳、框架）、双电源切换应使用“施耐德（施耐德万高）”、“ABB”、“西门子”品牌，配置相间分隔板；

电子智能控制开关功能要求：按照图纸设计要求在配电箱面板安装按钮开关、指示灯，通过按钮开关平时可以就地控制每个回路的通断；有市电应急时，由消防控制中心强制点亮应急灯；停电时，由EPS强制点亮应急灯。

楼宇智能照明控制系统要求:采用KNX总线（总线为2*2*0.8屏蔽双绞线）标准产品；开关驱动器规格满足设计要求，电源模块暂按2个考虑（每个电源模块按照可以供应本工程楼宇智能照明控制系统所有元器件工作考虑，中标后根据现场总线实际需要确定具体电源模块数量），后台采用触摸屏，通过编程可以单独控制每个回路的通断及分楼层来控制（即每个楼层的所有回路可以一键控制通断）两种模式。使用“施耐德”、“ABB”、“路创”品牌。

数显电度表使用“江苏艾斯特”、“扬州爱可信”AKX系列、“上海安科瑞” 、“丹东华通”品牌，精度值满足设计要求，具有485接口，能够接入楼宇远程抄表系统，实现远程抄表、能效管理功能（远程抄表、能效管理后台不在采购范围，但后期实施能效管理系统时，如果需要投标人需要进行提供通讯协议等配合工作）；

消防设备电源监控系统产品需能通过消防部门验收，否则由此产生其它任何费用均由中标人承担；

浪涌保护器（SPD）选用“南京优士福”、“苏州科佳”、“济南雷迅”、“上海科晗”品牌，安装符合规范，保证通过相关政府部门的验收，否则由此产生其它任何费用均由中标人承担；

其它电气件应采用优质知名品牌。

7．应在合适位置设置配电箱（柜） “铭牌”（金属材料）。“铭牌”内容应包含配电箱（柜）设计编号、厂家名称、生产日期等相关内容，以方便施工与日后管理，否则按不合格产品处理。

（二）配电箱柜设计制作标准

(1) 《工程建筑标准强制性条文－房屋建筑部分》2009年版

(2) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20084、<<建筑物防雷设计规范>>GB 50057-2010

(3) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)

(4) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

(5) 《低压配电设计规范》GB50054-95

(6) 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

(7) 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

(8) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

(9) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

(10) 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

(11) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

(12) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

(13) 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

(14) 《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90

(15) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

(16) 《剩余电流动作保护装置安装和运行规范》GB13955-2005

(17) 民用建筑节能条例（2008国务院第530号令）

(18) 江苏省《公共建筑节能设计标准》DJG321J96-2010

六、服务要求

1．中标人根据招标人所提供配电箱柜系统图并结合投标产品技术参数绘制相关配电箱柜系统图（含二次原理图），每个配电箱柜内部合适位置张贴1份，同时另外提供2份系统图给采购人（采用合适幅面打印，单独装订成册）。

2.中标单位供货时需要提供合格证、主要元器件的说明书、相关系统说明书、相关3C认证证书、检测报告。

3．中标单位在中标后应及时到现场对招标设备（配电箱柜等设备）规格、数量、种类进行详细核对，并形成设备确认明细表，完善进场时间与供货批次表，签字确定无误后方可实施，否则造成损失均由中标人负责。

4．所提供设计图（CAD图）中已包含目前变更的内容，在日后施工过程中，如出现设备数量与类别变更，招标人提前15日通知中标单位，合同价款应作相应调整。

5．中标单位所提供设备，若在合同实施过程中出现质量方面异议，中标方应依据现场实际情况接受有资质第三方检查与检测，中标人应积极配合，相应检测费用承担：（1）检测后无质量问题检测费由招标人承担，（2）检测后中标人产品存在质量问题，检测费由中标人承担，同时有问题产品应退出施工现场，并承担因产品质量问题造成损失的全部费用。

6.在相应验收期间，中标人应根据招标人的要求到现场进行配合。

七、合同主要条款

1.中标人未在规定时间供货，每延误一天扣合同总款的1%。

2.产品供货与验收：分两次验收。（1）货到验收，货物到现场后，甲方组织相关人员同乙方一同对数量、外观等进行验收；（2）安装结束后验收，工程正式送电后，无质量问题且通过消防部门、气象部门验收。

3.自产品安装结束并经验收合格之日起，质保期2年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

4.货款结算办法： 本项目无预付款，货到验收合格后，付至到货批次货款的70％，安装结束送电后无质量问题且通过消防部门、气象部门验收无质量问题后付至货款95%，余款在质保期结束后30日内（自安装验收合格日起一年）一次付清（无息）。

八、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定中标候选人。

评分办法：满分100分。评审因素中产品报价50分，产品质量30分，商务20分。具体评分细则在招标文件发布后五日内在我办官方网站上发布，请投标人及时关注。

2.中标单位须在中标通知书送达后5个工作日内与采购方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标单位未在规定时间内到采购方签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

九、联系方式

1.联系电话：0516-83536659   83536959（fax）

2.联系人：赵老师

3.联系地址：江苏省徐州市上海路101号江苏师范大学14号楼407室

附件一：投标文件格式（部分）

附件二“配电箱柜统计表”

附件三: 分析测试中心电气专业设计图【CAD设计图】

详见招标公告相关附件下载处。

江苏师范大学招投标办公室

2017年12月25日

附件一：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）             元（人民币：       元）。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

投标人地址：

电话：

传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                 （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）报价表

样表一：

江苏师范大学分析测试中心配电箱报价总表

| 序号 | 配电箱柜编号 | 设计编号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| BAPE2箱中的消防电源探测模块 |  |  |  |  |  |  |
| 电器火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设备电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 楼宇智能照明控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行向下扩展。

2.序号应与提供明细表顺序相一致，按照1，1-1，1-2……，2，2-1，2-2……，顺序填写。

3.电气火灾监控系统配电箱中模块价格在此表中计入相应的配电箱柜，在明细表中具体列支价格；后台主机、接线、系统调试等在此表中报总价。

4.消防设备电源监控系统配电箱中模块价格在此表中计入相应的配电箱柜，在相关配电箱明细表中具体列支价格；后台主机、接线、系统调试等在此表中报总价。BAPE2箱中的消防电源探测模块在此表中单独报价。

5.电子智能控制开关价格在此表中计入相应配电箱柜，在相应配电箱明细表中具体列支价格，

6.楼宇智能照明控制系统的开关驱动器价格在此表中计入相应的配电箱柜，在相应配电箱明细表中具体列支价格；电源模块、后台触摸屏、接线、编程调试等在此表中报总价。

投标单位（盖章）：

投标人签字：

投标时间：

样表二：

江苏师范大学分析测试中心配电箱报价明细表

配电箱柜序号：         配电箱柜编号：

| 元器件及材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行向下扩展。

2.按照报价总表的顺序依次填写，每个配电箱柜独立成表。

3.电气火灾监控系统配电箱中模块价格计入相应的配电箱柜，在此表的相关配电箱明细表中具体列支价格；后台主机、接线、系统调试等作为电气火灾监控系统“元器件及材料名称”在此处具体列支（配电箱柜编号编为：电气火灾监控系统）。

4.消防设备电源监控系统配电箱中模块价格计入相应的配电箱柜，在此表的相关配电箱明细表中具体列支价格；后台主机、接线、系统调试等作为消防设备电源监控系统 “元器件及材料名称”在此处具体列支（配电箱柜编号编为：消防设备电源监控系统）。BAPE2箱中的消防电源探测模块在报价总表体现，可不填此样表。

5.电子智能控制开关价格计入相应配电箱柜，在此表的相应配电箱明细表中具体列支价格。

6.楼宇智能照明控制系统的开关驱动器价格计入相应的配电箱柜，在此表的相应配电箱明细表中具体列支价格；电源模块、后台触摸屏、接线、编程调试等作为楼宇智能照明控制系统“元器件及材料名称”在此处具体列支（配电箱柜编号编为：楼宇智能照明控制系统）。

投标单位（盖章）：

投标人签字：

投标时间：

（四）到货到周期。

（五）质保期。

（六）资格证明文件：

开标时提供以下原件（标书内提供复印件并同时加盖投标企业鲜章）：（1）企业企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或者营业执照副本（三证合一，在有效期内）；（2）投标人二代身份证；（3）质量管理体系认证证书；（4）企业生产许可证；（5）产品质量合格证书；（6）国家强制性产品认证证书即3C认证证书；（7）产品检验报告；（8）安全生产许可证；（9）法人授权书；（10）投标代表个人身份证。

（七）投标人自2015年1月1日以来与投标价格类似业绩（提供合同复印件）。

（八）供货服务方案。

（九）售后服务方案。

（十）产品参数、性能指标等的详细介绍。

（十一）产品彩图及主要配件彩图。

（十二）投标人认为必要的其他资料。

（十三）投标文件刻录成光盘，提供2份。

# Text boxes

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）